铝合金防静电高架活动地板产品技术参数说明

1. 产品型号、规格、技术参数说明

名   称：铝合金防静电高架活动地板(PVC贴面)

型   号：HDG.600.55.B.D

商   标：“海飞”牌

质量等级：“合格”

1.1主要技术参数：

地 板  规 格：600×600×55mm

集 中  载 荷：≥453Kg，

极 载  载 荷：≥13350N

均 布  载 荷：≥23000N/㎡

滚 动  载 荷：滚动10000次，饶度≦1.2mm，永久变形≦2.0mm

冲 击  载 荷：实验区不能有任何塌陷，地板永久变形≦0.8mm

表面  平整度： ≦0.2mm

板厚极限偏差：±0.2mm

相邻边垂直度：≦0.2mm

防 火  等 级：≧A1级（GB50222-95）

表 面  质 量：涂塑层色泽均匀、无破损、不开胶、无明显色差、难燃、高耐磨、接缝美观、耐腐蚀，耐磨损，无明显可见的色差，起泡及疵点；支架要求可调并进行镀锌处理。

地 板  贴 面：2.0mmPVC贴面。

系统电阻值：电性能主要是系统电阻、静电电压、表面电阻。其它系统电阻应为105Ω—108Ω，在温度为21±1.5℃，相对湿度为30%时，防静电地板的静电电压应低于2500V，表面电阻值应为105Ω-109Ω。

支 架  高 度：≤300mm

支 架  荷 载：＞20KN（只）

地板 块 自重：11.5kg/块

地板系统自重：35kg/㎡

1.2性能特点

1.2.1采用优质铝合金压铸而成、支座、横梁整体镀锌，支座高度可调并能自锁。

1.2.2特点：地板防火、防水、耐磨、承载力大、不易变形、经久耐用。

1.2.3主要组成：地板、支架、横梁。

1.2.4结构：采用四边支撑式的加强结构。

2. 产品的质量标准、检测标准、测试手段

2.1质量标准：SJ/10796-2001防静电活动地板通用规范

2.2检测标准：

（a）SJ/10796-2001防静电活动地板通用规范

（b）GB50222-95建筑内部装修设计放火规范

2.3测试手段：

| 检验或试验项目 | 试验条件 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 外观质量 | 目测法 量具测量 | 出厂检验 |
| 机械性能检测： 集中荷载 | 称重仪、千斤顶 百分表 | 出厂检验 |
| 机械性能检测： 冲击荷载 | 称重仪、千斤顶 百分表 | 出厂检验 |
| 机械性能检测： 滚动荷载 | 委托信息产业部检测 | 型式检验 |
| 支撑承载能力 | 称重仪、千斤顶 | 出厂检验 |
| 阻燃检测 | 委托信息产业部检测 | 型式检验 |

3. HDG防静电高架活动地板使用主要材料构成清单

| 序 | 名称 | 型号规格 | 生产厂商及原产地 | 加工地 | 生产技术标准 | 加工技术标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝锭 |  |  | 本厂 | SJ/T10796-2001 | HR/BJ001.4-1998 |
| 2 | 支架 | 均采用钢板并镀锌处理上钢板厚度2.5mm、下钢板厚度1.2mm、柱直径25mm | 本厂 | 本厂 | SJ/T10796-2001 | HRG9-20-00 HRG9-50-00 |
| 3 | 横梁 | 21×32×1.0mm | 本厂 | 本厂 | SJ/T10796- 2001 | HRG9-20-01 |
| 4 | 防静电贴面 | 2.0mmPVC贴面 |  | 本厂 | SJ/T10796- 2001 | HRG9-20-03 |
| 5 | 嵌条 | 防静电HPL系统电阻：105 | 常州市武进明塑料五金厂 | 本厂 | SJ/T10796- 2001 | HRG9-20-04 |
| 6 | 胶水 | DC7000太阿棒 | 上海野川化工有限公司 | 本厂 | SJ/T10796- 2001 | HR/BJ001.4-1998 |

3.2地板支撑说明

3.2.1荷载20KN保持1分钟支架应完好如初。外观：金属件表面防锈层无脱落，无明显疵点。

3.2.2支架与楼板之间铺设高度大于350mm时应采用4115强力地板胶进行牢固固定，系统支座上的位置调节装置，在架空地板正常使用期限内，应能紧锁且不会因震动而松脱。

3.2.3支架上部螺丝部分长度应不小于100mm。

3.2.4因现场结构楼板不设找平层，支架调节应保证整体系统达到要求的平整度，并符合国家验收规范。

3.2.6支架上使用的所有材料和坚固件，应能安全承受或经受在安装工程中经出现的荷载情况。

4. 防火性能及安全

4.1燃烧性能：A1级，不燃性。符合国家标准GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》、GB8624-97《建筑材料不燃性能试验方法》中的设计要求，难燃材料0.45W/cm2、难燃性能、A1级不燃材料之性能。见地板检测报告；

4.2防静电地板下方达到防火要求，同样具备上述燃烧性能，并建议在架空地板下方安装消防探头，以确保安全无误。

4.3因铝锭的熔点为大于1300度，包括支架结构的熔点也大于1300度，所以地板板块和支架均为非燃烧材料，均能满足难燃性能。

5. 对地面平整要求：

5.1高度可调，地面不需找平。

5.2因现场结构楼板不设找平层，支架调节应保证整体系统达到要求的平整度，并符合国家验收规范。

5.3板块自平性：2m靠尺，平整度小于2mm。因为设计的地板与地板间均为平面借口，因为一个支架支撑4块地板。

6. 环保性

※ 符合国家标准GB18580-2001甲醛释放限量中无甲醛释放；

※ 符合国家标准GB18586-2001有害物质限量中无有害物质；

※ 符合国家标准GB18588-2001混凝土外加剂中释放氨限量中无释放氨，因为钢板壳内腔填充发泡水泥完全封闭的，故无释放氨。

※ 正常使用下地板系统的防腐、防锈、隔音性能良好，地板所有材料应防止毒菌生长和不怕虫咬。

见：1.绿色建材环保认证

2.国家建筑材料工业放射性及有害物质监督检验测试中心检验报告

3.国家建筑材料测试中心检验的甲醛释放量检验报告

4.国家建筑材料测试中心检验的挥发性有机化合物检验报告

7. 温度及湿度要求

针对防静电接地技术要求来说，最好温度、湿度达到国际技术要求，如SJ/T10796-2001中有关技术条款6.2规定：环境温度为23±2℃，环境湿度为45%RH~55%RH；如国标GB2887-89计算机站场地技术条件中4.4.1.3规定：环境温度为B1级22±2℃，B级15~30℃，C级10~35℃，环境湿度为：B1及45%RH~65%RH，B级40%RH~70%RH,C级30%RH~80%RH。这样才能将因干燥而产生的静电更好地释放、泄露到接地体上。

8. 耐用型

保证10年以上不老化。因为钢板不会老化，其表面纯聚酯粉末涂料固化后的也耐老化，见地板用表面涂层涂膜性能说明及纯聚酯粉末涂料检测报告NOTW01267-2S1

9. 异性切割

切割容易，切割面无损伤。因为地板钢板内腔填充发泡水泥后，钢板和水泥成为一体化，采用切割机进行切割后，并用锉刀、油漆切割面不会损伤。封边等处理即可。

- 钢质架空地板生产工艺说明

一、选用材料：

架空地板按基本尺寸为600×600×30MM和600×600×35MM，产品为钢质基材，填充环保型发泡水泥表面贴有HPL防静电贴面。其主要钢材采用国内知名优质钢厂生产的牌号ST14优质冷轧板作底板和牌号SPCC4D的冷轧板作面板，面板：牌号SPCC4D，熔炼分析（%）C0.40MN.20 P.011 S.012力学/工艺性能DSMpa197DBMpa330&%44    硬度HRB45怀突MM11.0；底板： 牌号ST14，熔炼分析（%）C.037MN.23  P.010  S.015 AIT0.44  DSMpa 168-157pa305&%硬度HRB4怀突MM11.8 ，原辅材料供应正常，附有全套的质量保证书，并按ISO9000的体系管理进行操作，做到入库前检验，自己工厂检测不了的送有关部门检测，达到质量无误为止，方准入库，进入车间生产。

- 冲压成型工艺：

- 采用设备：

国外进口设备，国内名牌产品，冲压成型设备已形成全套流水作业。主有设备有徐州产：500A、500B、315吨油压机、 冲压机10000吨、1000吨、800吨、500吨、450吨、250吨、150吨、10吨行车，剪板机6×2500、日本产松下18台多头点焊机。

- 工艺流程及质量要求：

剪板落料：边长尺寸公差±1.5MM，对角线尺寸公差±2MM，→底板成型拉伸：三次拉伸在500吨油压机上进行，油压25Mpa，工作速度10MM/S，保压8-10S，保证平直度，无起皱裂现象，→冲孔：以冲孔模先冲锁角孔，再冲侧灌浆孔，在100吨冲床上进行，保证平整无毛刺，边长尺寸公差控制在0.10MM范围内。

- 点焊前处理及点焊工艺：

- 采用设备:日本产松下18台多头点焊机，为点焊前的脱脂除油，由一条为80米的脱脂除油喷淋自动流水线，确保点焊时无虚焊，脱焊, 无击穿现象。

- 工艺流程及工艺质量要求：

- 喷淋脱脂，除油，清洗，烘干用悬挂链加专用挂链传送上挂件→第一次喷淋除油脱脂，采用CSJ85-1金属清洗剂，料配比为：1：40，温度70-80℃,运转时间6-8分钟;第二次喷淋除油脱脂参数进行同样要求定期分析，严格控制溶液和配比成份，控制温度和监测配比，→喷淋清洗时间为2-3分钟，→防锈液的喷淋，保证工艺停放，无锈蚀，烘干工件下架转下道工序。

- 上机点焊：采用日本产松下多头点焊机，点焊头和工作台为水冷式，600×600，610×610，电极行程60MM，红外线控制电极加压力2000N，要求面板、底板焊透，焊牢，无击穿及虚焊不牢现象。（500×500钢地板点焊机，为八头点焊机焊接，要求同样）。

- 喷塑前处理及预热、喷塑与固化工序

  - 设备设施:喷塑前采用80米长的自动温控式脱脂除油磷化清洗自动喷淋流水线，喷塑固化也采用80米长的大型预热喷塑与固化自动流水线，二条流水线的应用都采用自动恒温调速控制，不仅保证了钢地板喷塑层的抗静电、阻燃、耐磨及外观质量的要求，更为大批量生产创造了完好的条件。

  - 喷塑前处理：用悬挂链传送加专用挂具，向传送链上挂工件→CSJ85-1金属清洗剂进行喷淋、脱脂、除油→热水喷淋清洗→喷淋L85-5磷化液→热水喷淋清洗，磷化后工件表面均呈现为灰色状态、磷化层致密完整平坦。

  - 预热喷塑与固化:

由磷化清洗线传输来的挂件进入预热烘道，用电加热，自动控制仪控制温度130-150℃进行预热12分钟，采用英国依路柯公司进口的粉末涂装设备进行喷粉喷型：总气压0.4-0.6Mpa自动喷粉均匀粉层40-90UM→在固烘箱中用电加热加入180-200℃进行固化、固化后色泽一致。符合国际检测标准要求→下挂具转下道工序。

水泥冲浆清洗养护工艺说明

- 采用设备及流程：发泡搅拌机，水泥搅拌机，活塞泵，自动恒温养护工房与清洗工房。

- 水泥冲浆质量要求：在发泡搅拌机里以1：10的配比加入环保型发泡剂，搅拌机中以560转/分钟搅拌，→加入以4：1配的425#硅酸盐水泥搅拌机中搅拌→至均匀状态→经活塞泵管道输出对钢地板进行冲浆→静置后再进行第二次加压，直至地板内部完全丰满，保证钢地板质量，使钢地板承载达标→冲洗后，面板朝下放置于养护工房，在恒温房中保持25-30℃，最后表面清洗。

- 材料质量要求：所用425#硅酸盐水泥质量指标如下：强度，35Mpa/7d,初凝不早干45min，终凝早间大于10h，细度:0.080MM方孔筛余量不大10%，安全性指标必须达标。

- 冲浆后发泡水泥质量要求：

- 发泡水泥密度（g/cm3）达1.2，每班随机抽取样块2次检验，发泡细孔必须均匀致密。

- 内腔是否充实性检验，每班随机抽样两次，进行检验，作破坏性切割制定，以敲击声响辅助辩别，入库后，再进行按班按地抽查，至此确保产品的质量和品牌。

- 冲浆后板的养护，其气温随时间的不同而变化，当气温30-35℃时，6d，强度达到70%以上；当气温35-40℃时，5d；强度达70%以上，冬季的板进恒温房，25-30℃养护，7d；强度达70%以上。