防静电欧式复合架空地板产品技术参数说明

1. 产品型号、规格、技术参数说明

名   称：硫酸钙防静电活动地板(HPL贴面)

型   号：HDG.600.32.B.D  FS800

商   标：“海飞””科力佳，茂荣牌

质量等级：“合格”

1.1主要技术参数：

地 板  规 格：600×600×32mm

集 中  载 荷：≥453kg，

极 载  载 荷：≥13350N

均 布  载 荷：≥23000N/㎡

滚 动  载 荷：滚动10000次，饶度≦1.2mm，永久变形≦2.0mm

冲 击  载 荷：实验区不能有任何塌陷，地板永久变形≦0.8mm

表面  平整度： ≦0.2mm

板厚极限偏差：±0.3mm

相邻边垂直度：≦0.2mm

防 火  等 级：≧A1级（GB50222-95）

表 面  质 量：涂塑层色泽均匀、无破损、不开胶、无明显色差、难燃、高耐磨、接缝美观、耐腐蚀，耐磨损，无明显可见的色差，起泡及疵点；支架要求可调并进行镀锌处理。

系统 电 阻值：电性能主要是系统电阻、静电电压、表面电阻。其它系统电阻应为105Ω—108Ω，在温度为21±1.5℃，相对湿度为30%时，防静电地板的静电电压应低于2500V，表面电阻值应为105Ω-109Ω。

地 板  贴 面：1.2mmHPL防静电贴面。防静电地板表面应不反光、不

滑、耐腐蚀、不起尘、不吸尘、易于清扫。

支 架  高 度：≤200mm

支 架  荷 载：＞30KN（只）

地板 块 自重：20.3kg/块

地板系统自重：58.2kg/㎡

1.2性能特点

1.2.1采用上海优质钢板经拉伸、成型、焊接、喷塑、支座、横梁整体镀锌，支座高度可调并能自锁。

1.2.2特点：地板防火、防水、耐磨、承载力大、不易变形、经久耐用。

1.2.3主要组成：地板、支架、横梁。

1.2.4结构：采用四边支撑式的加强结构。

2. 产品的质量标准、检测标准、测试手段

2.1质量标准：SJ/10796-2001防静电活动地板通用规范

2.2检测标准：

（a）SJ/10796-2001防静电活动地板通用规范

（b）GB50222-95建筑内部装修设计放火规范

2.3测试手段：

| 检验或试验项目 | 试验条件 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 外观质量 | 目测法 量具测量 | 出厂检验 |
| 机械性能检测： 集中荷载 | 称重仪、千斤顶 百分表 | 出厂检验 |
| 机械性能检测： 冲击荷载 | 称重仪、千斤顶 百分表 | 出厂检验 |
| 机械性能检测： 滚动荷载 | 委托信息产业部检测 | 型式检验 |
| 支撑承载能力 | 称重仪、千斤顶 | 出厂检验 |
| 阻燃检测 | 委托信息产业部检测 | 型式检验 |

3.HDG防静电高架活动地板使用主要材料构成清单

| 序 | 名称 | 型号规格 | 生产厂商及原产地 | 加工地 | 生产技术标准 | 加工技术标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底钢板 | ST14 | 上海宝钢集团公司 | 本厂 | B/BBB403-1999 | HR/BJ001.1-1998 |
| 2 | 硫酸钙基材 | 33mm 610x610mm |  | 本厂 | GB/T1865-80 | HR/BJ001.4-1998 |
| 3 | 圆头八叶支架 | 均采用钢板并镀锌处理上钢板厚度3.0mm、下钢板厚度2.0mm、柱直径25mm | 本厂 | 本厂 | SJ/T10796-2001 | HRG9-20-00 HRG9-50-00 |
| 4 | 开口横梁 | 21×30×537mm1.0mm | 本厂 | 本厂 | SJ/T10796-2001 | HRG9-20-01 |
| 5 | 防静电贴面 | 1.2mmHPL 防静电贴面 | HPL贴面常州产 | 本厂 | SJ/T10796-2001 | HRG9-20-03 |
| 6 | 边条 | 防静电HPL系统电阻：105 |  | 本厂 | SJ/T10796-2001 | HRG9-20-04 |
| 7 | 胶水 | DC7000太阿棒 | 上海野川化工有限公司 | 本厂 | SJ/T10796-2001 | HR/BJ001.4-1998 |

3.1木质刨花板材料说明：

3.1.1选用优质硫酸钙板为基材，基材经一次冲压成型，地板的承载能力较好，重量较重，安全性和环保性达标。吸音和隔音性能也很好。

3.2地板支撑说明

3.2.1荷载30KN保持1分钟支架应完好如初。外观：金属件表面防锈层无脱落，无明显疵点。

3.2.2支架与楼板之间铺设高度大于350mm时应采用4115强力地板胶进行牢固固定，系统支座上的位置调节装置，在架空地板正常使用期限内，应能紧锁且不会因震动而松脱。

3.2.3支架上部螺丝部分长度应在可调节范围之内。

3.2.4因现场结构楼板不设找平层，支架调节应保证整体系统达到要求的平整度，并符合国家验收规范。

3.2.6支架上使用的所有材料和坚固件，应能安全承受或经受在安装工程中经出现的荷载情况。

4. 防火性能及安全

4.1燃烧性能：A1级，不燃性。符合国家标准GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》、GB8624-97《建筑材料不燃性能试验方法》中的设计要求，难燃材料0.45W/cm2、难燃性能、A1级不燃材料之性能。见地板检测报告；

4.2防静电地板下方达到防火要求，同样具备上述燃烧性能，并建议在架空地板下方安装消防探头，以确保安全无误。

4.3因全钢地板钢板的熔点为大于1300度，包括支架结构的熔点也大于1300度，所以地板板块和支架均为非燃烧材料，均能满足难燃性能。

5. 对地面平整要求：

5.1高度可调，地面不需找平。

5.2因现场结构楼板不设找平层，支架调节应保证整体系统达到要求的平整度，并符合国家验收规范。

5.3板块自平性：2m靠尺，平整度小于2mm。因为设计的地板与地板间均为平面借口，因为一个支架支撑4块地板。

6. 环保性

※ 符合国家标准GB18580-2001甲醛释放限量中无甲醛释放；

※ 符合国家标准GB18586-2001有害物质限量中无有害物质；

※ 正常使用下地板系统的防腐、防锈、隔音性能良好，地板所有材料应防止毒菌生长和不怕虫咬。

7. 温度及湿度要求

针对防静电接地技术要求来说，最好温度、湿度达到国际技术要求，如SJ/T10796-2001中有关技术条款6.2规定：环境温度为23±2℃，环境湿度为45%RH~55%RH；如国标GB2887-89计算机站场地技术条件中4.4.1.3规定：环境温度为B1级22±2℃，B级15~30℃，C级10~35℃，环境湿度为：B1及45%RH~65%RH，B级40%RH~70%RH,C级30%RH~80%RH。这样才能将因干燥而产生的静电更好地释放、泄露到接地体上。

8. 耐用型

保证10年以上不老化。因为钢板不会老化，基材不会轻易变形，表面贴有高耐磨的三聚氰胺防静电贴面，耐磨层厚，增加了使用年限。

9. 异性切割

因为硫酸钙结构比较均匀，密度高，加工性能好，切割容易，切割面无损伤。因为地板基材采用一次冲压成型，底钢板与三聚氰胺贴面粘贴牢固，不会脱落，地板整体性非常好，采用切割机进行切割后，并用锉刀、油漆切割面不会损伤。封边等处理即可，切割容易，简单方便。

（附：产品相关图片）